一、首先定义以下大系统计算初始参数：

F4为站厅夏季空调计算干球温度(℃)，直接从项目信息中调取

F6为站台夏季空调计算干球温度(℃)，直接从项目信息中调取

C5为夏季空调室外计算湿球温度(℃)，直接从项目信息中调取

C8为站厅公共区风温差 ℃，默认为10，用户可修改

C10为管道温升℃，默认为1.5，用户可修改

A91为壁面产湿量g/m2 h，默认为1，用户可修改

C118为露点相对湿度%，默认为95，用户可修改

B132为空调季新风量指标m3/hp，默认为20，用户可修改

D45为站厅层人员散热显热 W，默认为40，用户可修改

E45为站厅人员散热潜热 W，默认为142，用户可修改

F45为站厅层人员散湿量（g/h），默认为212，用户可修改

D46为站台层人员散热显热 W，默认为51，用户可修改

E46为站台层人员散热潜热 W，默认为130，用户可修改

F46为站台层人员散湿量（g/h），默认为194，用户可修改

B82为出入口负荷指标（W），默认为200，用户可修改

D55为站厅层公共区面积m2，由模型空间获取信息

D56为站台层公共区面积m2，由模型空间获取信息

C13为站厅公共区层高(m)，由模型空间获取信息

C14为站厅公共区长度(m)，由模型空间获取信息

A27为上行线（由南向北）上客量，必须由用户输入

C27为下行线（由北向南）上客量，必须由用户输入

B27为上行线（由南向北）下客量，必须由用户输入

D27为下行线（由北向南）下客量，必须由用户输入

E27为换乘客流上客量，必须由用户输入

F27为换乘客流下客量，必须由用户输入

D29为站厅层上车客流停站时间min，默认为2，用户可修改

D31为站厅层上车换乘客流停站时间min，默认为2，用户可修改

D30为站厅层下车客流停站时间min，默认为1.5，用户可修改

D32为站厅层下车换乘客流停站时间min，默认为1.5，用户可修改

F29为站台层上车客流停站时间min，默认为2，用户可修改

F31为站台层上车换乘客流停站时间min，默认为2，用户可修改

F30为站台层下车客流停站时间min，默认为1.5，用户可修改

F32为站台层下车换乘客流停站时间min，默认为1.5，用户可修改

C37为集群系数，默认为0.89，用户可修改

F37为超高峰小时系数，默认为1，用户可修改

C55为站厅层照明指标 W/m2，默认为8，用户可修改

C56为站台层照明指标 W/m2，默认为8，用户可修改

C58为站厅层广告牌发热量 kW，默认为60，用户可修改

C59为站台层广告牌发热量 kW，默认为10，用户可修改

B62为公共区扶梯发热指标（kW/台），默认为1.5，用户可修改

B63为公共区扶梯数量（台），默认为4，用户可修改

D62为公共区直梯发热指标（kW/台），默认为1.5，用户可修改

D63为公共区直梯数量（台），默认为1，用户可修改

E62为公共区AFC设备发热指标（kW/台），默认为18，用户可修改

E63为公共区AFC设备数量（台），默认为1，用户可修改

D103为站厅层屏蔽门传热量，默认为0，用户可修改

A75为站厅层屏蔽门系统漏风量负荷kW，默认为30，用户可修改

D105为站厅层屏蔽门发热量，默认为0，用户可修改

A71为屏蔽门传热系数W/m2.℃，默认为3.2，用户可修改

B71为屏蔽门高m，默认为3，用户可修改

C71为屏蔽门长m，默认为292，用户可修改

D71为屏蔽门内外温差℃，默认为8，用户可修改

E71为屏蔽门传热安全系数，默认为1.5，用户可修改

B75为站台层屏蔽门系统漏风量负荷kW，默认为45，用户可修改

C76为屏蔽门系统发热量kW，，默认为4，用户可修改

D16为A出入口宽度(m)，默认为5.3，用户可修改

F16为A出入口层高(m)，默认为4，用户可修改

D17为B出入口宽度(m)，默认为5.3，用户可修改

F17为B出入口层高(m)，默认为4，用户可修改

D18为C出入口宽度(m)，默认为5.3，用户可修改

F18为C出入口层高(m)，默认为4，用户可修改

D19为D出入口宽度(m)，默认为5.3，用户可修改

F19为D出入口层高(m)，默认为4，用户可修改

D110为站厅层其他湿负荷，默认为0，用户可修改

E110为站台层其他湿负荷，默认为0，用户可修改

E109为站台层结构散湿负荷，默认为0，用户可修改

D106为站厅层其他需要补充的发热量，默认为0，用户可修改

E106为站台层其他需要补充的发热量，默认为0，用户可修改

二、进行送风量的中间参数计算如下：

- 1、计算站厅公共区和站台公共区高峰客流（个/min）：

- C35=(A27+C27)/60*D29+E27/60*D31

- C36=(B27+D27)/60*D30+F27/60*D32

- F35=(A27+C27)/60*F29+E27/60*F31

- F36=(B27+D27)/60*F30+F27/60*F32

- 站厅公共区高峰客流（个/min）：

- C39=(C35+C36)*C37*F37

- 站台公共区高峰客流（个/min）：

- C40=(F35+F36)*C37*F37

- 2、计算站厅冷负荷合计KW：

- C49=D45*C39

- 站厅乘客显热量KW：D95=C49/1000

- D49=E45*C39

- 站厅乘客潜热量KW：D96=D49/1000

- 站厅照明发热量：D97=C55*D55/1000

- 站厅广告灯箱发热量：D98=C58

- B64=B62*B63

- 站厅自动扶梯发热量：D99=B64/2

- D64=D62*D63

- 站厅垂直电梯发热量：D100=D64/2

- E64=E62*E63

- 站厅AFC设备发热量：D101=E64

- D82=B82*D16*F16/1000

- D83=B82*D17*F17/1000

- D84=B82*D18*F18/1000

- D85=B82*D19*F19/1000

- 站厅出入口渗透负荷：D102=D86=D82+D83+D84+D85

- 站厅屏蔽门渗透负荷：D104=A75

- 站厅冷负荷合计：D107=D95+D96+D97+D98+D99+D100+D101+D102+D103+D104+D105+D106

- 3、计算站厅湿负荷合计g/s：

- 站厅人员散湿负荷：D108=C39*F45/1000

- B91=C13*2*C14+D55

- 站厅结构散湿负荷：D109=A91*B91/1000

- 站厅湿负荷合计g/s：D112=(D108+D109+D110)*1000/3600

- 4、计算站厅热湿比线(kJ/kg)：

- 站厅热湿比线(kJ/kg)：D113=D107/D112*1000

- 5、计算站厅送风温度℃：A118=F4-C8

- 6、计算露点温度℃：B118=A118-C10

- 7、计算露点含湿量g/kg：

- 饱和空气含湿量g/kg：

- D118=-0.0000000004171*B118^7+0.00000004843*B118^6-0.000002133*B118^5+0.00005009*B118^4-0.0004032*B118^3+0.01264*B118^2+0.265*B118+3.787

- 露点含湿量g/kg：E118=C118/100*D118

- 8、计算送风点焓值kJ/kg：A121=1.01*A118+(2500+1.84*A118)*E118/1000+0.4

- 9、计算站厅室内空气焓值kJ/kg：

- B121=(A121*1000-E118*D113-1.01*F4*1000)/((2500+1.84*F4)-D113)

- 站厅室内空气焓值kJ/kg：C121=1.01*F4+(2500+1.84*F4)*B121/1000+0.4

- 10、计算站厅送风量m3/h：A125=D107/1.15/(C121-A121)*3600

- 11、计算站台冷负荷合计KW：

- C50=D46*C40

- 站台乘客显热量KW：E95=C50/1000

- D50=E46*C40

- 站台乘客潜热量KW：E96=D50/1000

- E56=C56*D56/1000

- 站台照明发热量：E97=E56

- 站台广告灯箱发热量：E98=C59

- 站台自动扶梯发热量：E99=B64/2

- D64=D62*D63

- 站台垂直电梯发热量：E100=D64/2

- F71=A71*B71*C71*D71*E71/1000

- 站台屏蔽门传热量：E103=F71

- 站台屏蔽门渗透负荷：E104=B75

- 站台屏蔽门发热量：E105=C76

- 站台冷负荷合计：E107=E95+E96+E97+E98+E99+E100+E103+E104+E105+E106

- 12、计算站台湿负荷合计g/s：

- F50=C40*F46/1000

- 站台人员散湿负荷：E108=F50

- 站台湿负荷合计g/s：E112=(E108+E109+E110)*1000/3600

- 13、计算站台热湿比线(kJ/kg)：

- 站台热湿比线(kJ/kg)：E113=E107/E112*1000

- 14、计算站台室内空气焓值kJ/kg：

- D121=(A121*1000-E118*E113-1.01*F6*1000)/((2500+1.84*F6)-E113)

- 站台室内空气焓值kJ/kg：E121=1.01*F6+(2500+1.84*F6)*D121/1000+0.4

- 15、计算站台送风量m3/h：B125=E107/1.15/(E121-A121)*3600

- 16、计算总送风量m3/h：C125=A125+B125

三、进行回风量的中间参数计算如下：

- 1、计算新风量m3/h：

- 公共区人数P：A132=C39+C40

- 实际新风量m3/h：A136=MAX(A132*B132,C125*0.1)

- 实际新风量比例：B136=A136/C125

- 2、计算总回风量m3/h：

- 站厅回风量m3/h：C136=A125*(1-B136)

- 站台回风量m3/h：D136=B125*(1-B136)

- 总回风量m3/h：E136=C136+D136

- 四、进行制冷量的中间参数计算如下：

- 1、计算回风混合点空气焓值kJ/kg：C145=(C121*C136+E121*D136)/E136

- 2、计算新风点空气焓值kJ/kg：

- D149=-0.0000000004171*C5^7+0.00000004843*C5^6-0.000002133*C5^5+0.00005009*C5^4-0.0004032*C5^3+0.01264*C5^2+0.265*C5+3.787

- 新风点空气焓值kJ/kg：C149=1.01*C5+(2500+1.84*C5)*D149/1000+0.4

- 3、计算新回风混合点空气焓值kJ/kg：C146=(C145*E136+C149*A136)/C125

- 4、计算露点空气焓值kJ/kg：C143=1.01*B118+(2500+1.84*B118)*E118/1000+0.4

- 5、计算总制冷量KW：E159=C125*1.15*(C146-C143)/3600

五、排烟量计算

- 1、站厅总排烟量m3/h：C171=D55*60

- 2、站台总排烟量m3/h：D171=D56*60

六、计算单台组合式空调机组送风量和制冷量、单台回排风机回风量、单台排烟风机如下：

- 计算送风量m3/h：A165=C125/2

- 计算制冷量KW：B165=E159/2

- 计算回风量m3/h：C178=E136/2

- 计算排烟量m3/h：E178==MAX(C171,D171)/2

一、基本参数：

1、空气计算参数及标准：

夏季空调室外计算干球温度(℃)、夏季空调室外计算湿球温度(℃)、站厅夏季空调计算干球温度(℃)、站台夏季空调计算干球温度(℃)。

站厅公共区风温差 ℃、管道温升℃、露点相对湿度%。

2、车站基础资料：

站厅层公共区面积m2、站台层公共区面积m2、站厅公共区层高(m)、站厅公共区长度(m)。

A出入口宽度(m)、A出入口层高(m)、B出入口宽度(m)、B出入口层高(m)、C出入口宽度(m)、C出入口层高(m)、D出入口宽度(m)、D出入口层高(m)。

出入口负荷指标（W）。

3、高峰客流资料统计：

上行线（由南向北）上客量、下行线（由北向南）上客量、上行线（由南向北）下客量、下行线（由北向南）下客量、换乘客流上客量、换乘客流下客量。

站厅层上车客流停站时间min、站厅层下车客流停站时间min、站台层上车客流停站时间min、站台层下车客流停站时间min、站厅层下车换乘客流停站时间min、站厅层上车换乘客流停站时间min、站台层上车换乘客流停站时间min、站台层下车换乘客流停站时间min。

集群系数、超高峰小时系数。

4、人员散热、散湿量标准：

站厅层人员散热显热 W、人员散热潜热 W、站台层人员散热显热 W、站台层人员散热潜热 W。

站厅层人员散湿量（g/h）、站台层人员散湿量（g/h）。

5、照明、设备发热量标准：

照明指标 W/m2、站厅层广告牌发热量 kW、站台层广告牌发热量 kW。

公共区扶梯发热指标（kW/台）、公共区扶梯数量（台）、公共区直梯发热指标（kW/台）、公共区直梯数量（台）、公共区AFC设备发热指标（kW/台）、公共区AFC设备数量（台）、AFC设备发热量。

6、屏蔽门导热量、漏风量标准：

屏蔽门传热系数W/m2.℃、屏蔽门高m、屏蔽门长m、屏蔽门内外温差℃、安全系数。

站厅层屏蔽门系统漏风量负荷kW、站台层屏蔽门系统漏风量负荷kW

站厅层屏蔽门传热量kW、站厅层屏蔽门发热量（kW/站）、屏蔽门系统发热量kW

7、结构壁面湿负荷：

壁面产湿量g/m2 h、站厅层结构散湿负荷、站台层结构散湿负荷、其他湿负荷

8、其他：

其他需要补充的发热量、空调季新风量指标m3/hp

二、进行送风量的中间参数计算如下：

- 1、高峰客流（个/min）：

- 站厅公共区高峰客流（个/min）、站台公共区高峰客流（个/min）。

- 2、站厅冷负荷KW：

- 站厅乘客显热量KW、站厅乘客潜热量KW、站厅照明发热量、站厅广告灯箱发热量、站厅自动扶梯发热量、站厅垂直电梯发热量、站厅AFC设备发热量、站厅出入口渗透负荷、站厅屏蔽门渗透负荷、站厅冷负荷合计。

- 3、站厅湿负荷g/s：

- 站厅人员散湿负荷、站厅结构散湿负荷、站厅湿负荷合计g/s。

- 4、站台冷负荷KW：

- 站台乘客显热量KW、站台乘客潜热量KW、站台照明发热量、站台广告灯箱发热量、站台自动扶梯发热量、站台垂直电梯发热量、站台屏蔽门传热量、站台屏蔽门渗透负荷、站台屏蔽门发热量、站台冷负荷合计。

- 5、站台湿负荷g/s：

- 站台人员散湿负荷、站台结构散湿负荷、站台湿负荷合计

- 6、热湿比线(kJ/kg)：

- 站厅热湿比线(kJ/kg)、站台热湿比线(kJ/kg)。

- 7、送风量计算（计算值）：

- 站厅送风温度℃、露点温度℃、露点含湿量g/kg、饱和空气含湿量g/kg、露点含湿量g/kg。

- 送风点焓值kJ/kg、站厅含湿量g/kg、站厅室内空气焓值kJ/kg、站厅送风量m3/h。

- 站台含湿量g/kg、站台室内空气焓值kJ/kg、站台送风量m3/h。

- 总送风量m3/h。

三、回风量的中间参数计算：

- 1、计算新风量m3/h：

- 公共区人数P、实际新风量m3/h、实际新风量比例。

- 2、计算总回风量m3/h：

- 站厅回风量m3/h、站台回风量m3/h、总回风量m3/h

- 四、制冷量的中间参数计算：

- 计算回风混合点空气焓值kJ/kg、计算新风点空气焓值kJ/kg、新风点空气焓值kJ/kg、计算新回风混合点空气焓值kJ/kg、露点空气焓值kJ/kg。

- 总制冷量KW。

五、排烟量计算

- 1、站厅总排烟量m3/h。

- 2、站台总排烟量m3/h。

六、计算单台组合式空调机组送风量和制冷量、单台回排风机回风量、单台排烟风机如下：

- 计算送风量m3/h。

- 计算制冷量KW。

- 计算回风量m3/h。

- 计算排烟量m3/h。