## Slide 1
基于 Revit 二次开发的
机电系统 BIM 正向设计研究
汇报人: 韩学伟
结题汇报
联系方式: 机电设备所
日期: 2026.10
BIM FORWARD DESIGN FOR MEP BASED ON REVIT API

## Slide 2
三个结构性问题、五项研究内容与技术路线
01 研究背景与目标
计算内核、模型联动、成果派生、规范知识与 AI
02 技术方案与实现
三套自动化门禁、算例复算与效率分析
03 验证与效果
主要结论、创新点与后续工作建议
04 结论与展望
目 录
Contents

## Slide 3
研究背景与目标
地铁机电正向设计的三个断点与五项研究内容
01
中国中铁

## Slide 4
机电正向设计的三个结构性问题
BACKGROUND · WHY FORWARD DESIGN NEEDS A COMPUTING CORE
04 / 21
01
口径漂移
同一参数在计算表、说明、图纸里各取一值;
改一处,其它处不同步,审核只能逐格比对。
系数散落在个人表格中,无法追溯来源
02
重复录入
模型里已有面积、层高,计算表再抄一遍;
抄错一位小数,负荷与风量全部偏移。
几何信息两个来源,错误不易被发现
03
成果割裂
计算书、材料表、图纸清单各自维护;
一次设计变更要改四处,统计口径未必一致。
交付物之间缺少共同的源头
正向设计真正的要求不是「把图画进模型」,而是让 计算—建模—出图—算量 形成闭环:
几何来自模型、负荷来自内核、交付物由同一份结果派生 —— 只有一个数据源。

## Slide 5
研究目标与五项研究内容
OBJECTIVES · WHAT THE PROJECT DELIVERS
05 / 21
总目标
让设计计算在 BIM 模型上正向发生:口径唯一、结果可核、交付同源。
以地铁通风空调为对象,交付一套运行于 Revit 内的正向设计工具,并以自动化门禁保证口径不漂移。
1
计算内核化
两份公式文档逐格迁移为纯计算代码,25 个算例场景、约 870 项断言
2
模型取值
公共区与房间几何从空间读取;两点测量解决模型给不出的长度
3
成果派生
计算书、Excel、材料表、图纸清单由同一份结果与同一份列定义生成
4
知识与 AI
口径、条文、操作指南一体化检索;大模型问答与受控工具调用
5
质量体系
数值 / 界面 / 结构三套门禁 + 57 条决策记录 + 文档同步
课题:中铁六院电化院 2023 年院内创新课题 · 承担部门:机电设备所 · 负责人:韩学伟
成果形式:研究报告 1 份、软件著作权 1 项、论文 1 篇
工程化:集中开发 47 天、105 次提交,每次提交前三套门禁必须全绿。

## Slide 6
技术路线:文档驱动 · 分层实现 · 门禁验证
METHODOLOGY · FOUR STEPS, ONE DISCIPLINE
06 / 21
STEP 1
文档驱动
公式文档为唯一权威
保留单元格代号便于回溯
示例用作逐格断言
STEP 2
分层实现
Core 不引用 Revit
UI 只引用 Core
Revit 层只做适配
STEP 3
门禁验证
数值 / 界面 / 结构
离线可跑、无外部依赖
失败即禁止提交
STEP 4
口径登记
系数集中定义并注明来源
冲突按文字实现
57 条决策留痕
冲突处理原则
文档文字与文档示例冲突时按文字实现;差异在界面与决策日志中写明,不擅自「凑数」。
精度口径
几何参数统一保留 1 位小数且「显示位数即计算位数」;水力逐段尺寸按毫米建模,保持原精度。

## Slide 7
技术方案与实现
计算内核 · 模型联动 · 成果派生 · 规范知识与 AI
02
中国中铁

## Slide 8
系统架构:三层单向依赖
ARCHITECTURE · CORE / UI / REVIT
08 / 21
HVACIDA.Revit
24 文件 · 3 756 行
应用入口与 Ribbon、命令、模型读写、拾取与两点测量、批量出图
HVACIDA.UI
41 + 17 文件 · 8 972 行
16 个功能窗口 + 1 个复用结果控件、视图模型、转换器、列生成器
HVACIDA.Core
72 文件 · 12 974 行
50 个服务:计算内核、结果表、知识库、持久化、XLSX 写入、AI 客户端
分层带来的可测试性
▪ 计算内核脱离 Revit 运行,构建机上可跑全部数值断言
▪ 界面可在无模型环境下装载自检
▪ Revit 层只剩「取数」与「呈现」两类适配
▪ 同一输入两次运行结果一致,无随机与时间依赖
依赖方向:Revit → UI → Core,Core 不引用任何 Revit 程序集。

## Slide 9
功能架构:7 个面板 · 24 个模块
FUNCTION MAP · RIBBON AS SINGLE SOURCE OF TRUTH
09 / 21
面板 | 模块数 | 主要功能 | 关键输出
项目信息 | 2 | 工程信息、气象参数(294 台站) | project.xml · 气象联动
大系统 | 4 | 公共区参数、负荷计算、排烟计算、计算结果 | 分区负荷 / 风量 / 选型
小系统 | 7 | 六类系统计算 + 全站汇总 | 逐房间明细 · 设备选型
水力计算 | 3 | 风系统、水系统、汇总 | 总压损 · 扬程 · 不平衡率
出图 | 2 | 材料表与图例表、图框与批量出图 | 11 类构件统计 · 导出记录
AI问答 | 4 | 操作指南、规范知识库、AI 对话、AI 助手 | 检索增强问答 · 工具调用
产品支持 | 2 | 问题反馈、帮助 | 模块目录与口径说明
模块目录为单一数据源:Ribbon 按钮、图标、命令映射、帮助说明均由其派生,新增模块只需登记一次,门禁自动校验一致性。

## Slide 10
计算内核:公式文档的可执行化
COMPUTING CORE · CELL-BY-CELL VERIFICATION
10 / 21
25
个算例场景
870
项断言
30
项逐格校验
6
类小系统
系统类型 | 示例规模 | 复算关键值 | 结论
全空气一次回风 | 21 间 / 590.76 m² | 冷负荷 104.42 kW · 送风 32 539 m³/h | 一致
多联机+新风 | 11 间 / 187.01 m² | 21.57 kW · 湿负荷 1.733 g/s · 热湿比 12 448.6 | 一致
排风 / 排烟 | 8 间 / 2 分区 | 5 386 m³/h · 34 620 与 20 772 m³/h | 一致
送风排风排烟 | 5 间 | 排风 20 307 · 送风 31 020 · 排烟 18 612 | 一致
▪ 口径纪律:单元格代号只留在代码注释;交付文案不出现代号(门禁扫描);文档示例与文字冲突时按文字实现并留痕。
▪ 边界保护:零面积、零人数、室内温度不高于过渡季温度、文件损坏、网络中断均有断言,不抛异常、不出负数。

## Slide 11
模型信息获取与联动:让模型成为第一数据源
MODEL LINK · SPACE, PICK, TWO-POINT MEASURE
11 / 21
方式 | 数据来源 | 口径 | 适用与局限
空间属性读取 | 空间面积、层高、体积 | 保留 1 位小数 | 房间与公共区几何;依赖空间已放置
交互拾取 | 多选空间快照 | 同名去重,自动建行 | 批量建房间表;需在模型中操作
两点测量 | 两次点选坐标求距 | 英尺→米,保留 1 位 | 外墙长度;需有效工作平面
手工录入 | 用户直接填写 | 按录入精度 | 无模型或模型不完整的场景
开窗即同步(选项 A)
▪ 按来源空间标识重读面积 / 层高
▪ 屋顶面积仅在等于旧面积时跟随
▪ 空间被删 → 保留原值并点名,绝不写 0
如实记录的边界
▪ 不做双向实时联动,模型改动需重开窗
▪ 链接模型中的空间无法按标识重读
▪ 外墙长度写入选中行,故选中行必须可靠

## Slide 12
成果派生:一份结果,多处一致
DELIVERABLES · ONE SOURCE, MANY OUTPUTS
12 / 21
交付物 | 生成方式 | 特点
窗口结果表 | 结果对象绑定,列定义来自 Core | 界面不自行拼装数据
文本计算书 | 结果格式化器固定版式 | 含口径说明与待补项,可直接归档
Excel 计算书 | 自写最小 XLSX 写入器(零依赖) | 4 页:结果 / 明细 / 设备 / 口径
材料表与图例表 | 读模型 11 类构件后按类别规格归并 | 归并键含单位,混合单位不相加
图纸清单 | 读图框统计 + 批量导出 | 记录成功与失败原因
同源带来的三个直接结果
① 一次输入变更,结果表、计算书、Excel 同时更新,不再分别维护;
② 审核可按「结果—公式—系数—文档」回溯,不必猜测表格结构;
③ 材料表与图例表共用同一份统计,永远不会互相矛盾。

## Slide 13
规范知识与 AI 辅助:能力之外先讲边界
KNOWLEDGE & AI · CONTROLLED BY DESIGN
13 / 21
三类知识一体化
本项目口径 · 规范条文 · Revit 操作指南,同一检索入口;答不出时明说覆盖范围
条文电子版导入
txt / md / csv / docx 解析,识别条文号,幂等导入,中段关键词可搜
检索增强问答
先检索知识库再生成回答,提示词只带条文不带工程数据,错误码分级提示
AI 的边界(六条)
· 两级开关,默认关闭
· 命令白名单 + 逐条确认
· 单次 ≤ 200 个构件、单事务
· 数值参数一律不写回模型
· 密钥加密存储,提示词不含工程数据
· 边界写成门禁断言,「安全」可回归
问答解决「查得到」,计算内核解决「算得对」。

## Slide 14
验证与效果
三套自动化门禁与文档示例逐格复算
03
中国中铁

## Slide 15
自动化门禁:三套检查,离线可跑
QUALITY GATES · NO REVIT, NO NETWORK
15 / 21
门禁 | 检查内容 | 规模 | 失败含义
核心算例 | 25 个场景:算例回归、逐格复算、气象联动、水力、材料表、出图、知识库、AI 客户端 | 约 870 项 | 数值或业务规则不符
窗口装载 | 17 个界面构建、绑定完整性、按钮语义、参考表列数与可编辑性、转换器、选中行传递 | 193 项 | 界面不可用或行为回退
Ribbon 结构 | 面板与按钮数量、命令映射、图标存在性、模块目录一致性、空间类型写法扫描 | 结构 + 扫描 | 入口缺失或目录与实现不一致
▪ 可离线:控制台程序 + PowerShell 脚本,不需要 Revit 参与,也不需要人工点击;
▪ 可读:失败输出断言名、期望值与实际值,直接指向问题;
▪ 强制:提交前必须全绿,历史缺陷一旦复发会被立即拦住(如空间类型写法、交付文案出现单元格编号);
▪ 回归:47 天 105 次提交,口径始终稳定,没有出现「越改越乱」。

## Slide 16
典型缺陷复盘:根因,而不是表象
LESSONS · SIX DEFECTS AND WHAT THEY TAUGHT
16 / 21
现象 | 根因 | 处置与门禁
打开参数窗报参数异常 | 以 Space 直接做集合筛选,该类型不在原生对象模型 | 改按 SpatialElement 收集再转换;静态扫描禁止回归
删除的系统重开又出现 | 保存只做增量更新,从不删除 | 改为按类型整体替换,窗口状态权威
添加行后界面不刷新 | 参考表绑定合并行,只改了输入集合 | 订阅集合变化并重建合并行
测量结果总写入第一行 | 参考表未绑定选中项,默认选中第一行 | 合并行暴露底层对象,双向同步、忽略空值推送
面积长度仍显示两位 | 只改了结果表,录入列仍是裸绑定 | 数值转换器 + 失焦回写,显示即计算精度
合计行回风量恒为零 | 该字段从未赋值 | 按送风乘新风比折算,与全空气口径统一
共同规律:缺陷几乎都出在「界面与领域对象的映射」与「保存语义」上;修复一律先定位根因,再补门禁断言,最后更新文档。

## Slide 17
项目数据:代码、门禁与决策的规模
PROJECT DATA · CODE, TESTS, DECISIONS
17 / 21
105
次提交(集中开发期)
23 121
行 C# 代码
24
个功能模块
57
条决策记录
Chart: 各层代码规模(行)
| Core | UI(含 XAML) | Revit | 门禁脚本
代码行数 | 12974 | 8972 | 3756 | 2212
规模之外的三件事
▪ 约 1 100 项门禁断言,全部离线可跑
▪ 48 个图标由内置工具批量生成
▪ 7 份文档与决策日志同步维护

## Slide 18
结论与展望
主要结论、创新点与后续工作
04
中国中铁

## Slide 19
结论与创新点
CONCLUSIONS · FOUR CONTRIBUTIONS
19 / 21
五条结论
1
把公式文档迁移为可执行内核并逐格断言,是保证专业计算正确性的有效方法
2
模型可作为几何第一来源,但要区分「模型给得出」「需交互指定」「模型给不出」三类数据
3
成果派生必须同源,才能从结构上消除口径分叉
4
AI 落地的关键不是模型能力,而是默认关闭、逐条确认、只读优先、可回滚的流程约束
5
门禁 + 决策日志 + 文档同步,是一轮集中开发中保持口径稳定的可行实践
四个创新点
口径可执行、可追溯
文档单元格—注释—界面提示—决策记录四者打通
三套门禁的回归体系
数值、界面、结构三层独立检查,均离线可跑
拾取与编辑一致性闭环
关窗—拾取—同视图模型重开;合并行双向选中
面向工程可信的 AI 边界
开关、白名单、数量上限、单事务、不写数值

## Slide 20
局限与后续工作
LIMITS & NEXT STEPS
20 / 21
当前局限 | 影响 | 后续方向
防烟分区几何未接入 | 大系统排烟按整体取量,结果偏大 | 接入分区面积、挡烟垂壁与储烟仓
链接模型空间不能按标识重读 | 链接模型下开窗同步不生效 | 引入稳定标识映射,评估增量刷新
同步为单向且需重开窗口 | 模型改动不会即时反映 | 事件驱动的增量同步
消火栓水力与参数化构件未实装 | 立项书所列消防水力、构件级信息联动未覆盖 | 按假定流速法扩展至消防系统
AI 不写数值、不批量改模型 | 无法完成批量改参数类任务 | 确认与回滚机制成熟后逐步放开
仅在 Revit 2020 验证 | 高版本 API 差异未覆盖 | 收敛版本适配层,分版本门禁
未实现 IFC 与多专业协同 | 跨专业数据交换需另行处理 | 评估 IFC 导出与模型检查
下一步最优先:防烟分区几何 + 稳定标识的模型联动 + 设备样本库,三者直接决定结果精度与使用体验。

## Slide 21
感谢聆听
THANK YOU FOR LISTENING
汇报人: HVACIDA 项目组
日期: 2026 年 10 月