基于Revit二次开发的机电系统BIM正向设计研究

——以地铁通风空调智能设计助手(HVACIDA)为例

项目名称:地铁暖通空调智能设计助手(HVACIDA)

报告类型:结题报告

依托平台:Autodesk Revit 2020 / .NET Framework 4.8 / WPF

编制单位:HVACIDA 项目组

编制日期:2026 年 10 月

# 摘 要

地铁通风空调专业的施工图设计,长期依赖"公式文档 + 电子表格 + 制图软件"三件套:负荷与风量在一份份 Excel 里算,设备选型在经验与样本之间来回比选,几何信息再从图纸上抄回计算表。这种"计算与模型两张皮"的做法在地铁这类系统复杂、房间数量多、规范约束密集的工程中,会反复出现三个问题:口径漂移(同一参数在不同表里取不同值)、重复录入(模型已有的面积层高再抄一遍)、成果割裂(计算书、材料表、图纸清单各自维护)。

本研究以"让设计计算在 BIM 模型上正向发生"为目标,基于 Autodesk Revit 2020 的二次开发接口,研制了地铁暖通空调智能设计助手 HVACIDA。研究的技术要点有四条:一是把《大系统负荷计算公式》与《小系统空调负荷、送排风、排烟计算公式》两份公式文档逐格迁移为可执行的计算内核,使口径唯一、结果可逐格复核;二是通过 Revit API 从模型空间直接获取公共区与房间的几何信息,并以"两点测量"解决与土壤接触外墙长度这类无法由空间属性直接得到的尺寸;三是让计算书、Excel、材料表、图纸清单等交付物全部由同一份计算结果派生,消除二次录入;四是引入规范知识库与大模型辅助,把"查规范、问口径、调用工具"收敛到同一入口,并用开关与事务边界把 AI 的写操作限制在可控范围。

项目自 2026 年 9 月 4 日首次提交至 2026 年 10 月 20 日,累计 105 次提交,形成 23 121 行 C# 与 2 581 行 XAML 代码,交付 7 个 Ribbon 面板、24 个功能模块、16 个功能窗口,以及一套由三套门禁脚本组成的自动化质量体系(核心算例 25 个场景、窗口装载 193 项断言、Ribbon 结构校验)。大系统负荷计算已按北京站算例完成 30 项逐格校验;小系统六类系统按公式文档示例逐格复算,冷负荷、湿负荷、热湿比、通风量等关键量与原表一致或差异可解释。

本报告系统总结该项目的需求分析、总体设计、关键技术、质量保证、应用验证与不足,并对后续工作提出建议,供同类机电 BIM 正向设计工具的研究与开发参考。

关键词:BIM 正向设计;Revit 二次开发;地铁通风空调;计算内核;模型驱动;规范知识库;大模型辅助设计

# 第 1 章 绪论

## 1.1 研究背景

城市轨道交通的通风空调系统承担着车站公共区热环境保障、设备管理用房工艺环境保障以及火灾工况排烟排热三类任务。其设计计算具有三个显著特征:第一,计算链条长,从室外气象参数、客流、围护结构传热,到冷负荷、送风量、新风量、设备选型,前后依赖十余个环节;第二,规范约束密集,地铁设计规范、暖通设计规范、防烟排烟标准对换气次数、新风量指标、排烟量指标、加压送风量均有明确规定,且不同工况取值不同;第三,工程量与设备数量大,一个标准站的通风空调专业房间往往在数十间量级,风机、空调机组、多联机、风阀、管道数量以千计。

在这样的工程背景下,行业普遍采用的作业方式仍是"电子表格算、CAD 画、人工对"。这一方式并非不可用,但它把设计知识固化在个人的表格文件里,带来三个结构性问题。

其一是口径漂移。同一个"人员冷负荷指标"可能在不同表格里取 134 W/人、也可能取别的经验值;同一个"换气次数"在不同房间表里取 6 次/h 或按房间类型取 4 至 20 次/h;一旦有人改了其中一处,其它处并不会同步。审核时只能靠人工逐格比对,难以追溯"这个数是从哪个公式、哪个系数来的"。

其二是重复录入。模型里已经有房间面积、层高,计算表里仍要手工抄一遍;公共区的站厅面积、层高、长度在模型里是几何,在计算表里是数字;抄错一位小数,后续负荷与风量全部偏移,而且很难在结果上看出异常。

其三是成果割裂。计算书、设备表、材料表、图纸清单分别维护,一次设计变更需要改四处,且四处的统计口径未必一致。

BIM 正向设计提出的要求与此不同:设计决策应当发生在模型上,设计成果应当由模型与计算共同派生,而不是先算完再"翻模"。对机电专业而言,正向设计的关键不在于把管线画进模型,而在于让"计算—建模—出图—算量"形成闭环:模型提供几何与属性,计算内核提供负荷与风量,二者共同驱动设备选型、材料统计与图纸表达,并且全过程只有一个数据源。

## 1.2 国内外研究与应用现状

在标准层面,建筑信息模型的应用与交付已形成较为完整的标准体系。GB/T 51212—2016《建筑信息模型应用统一标准》提出了模型创建、使用与交付的基本要求;GB/T 51301—2018《建筑信息模型设计交付标准》进一步规定了设计阶段模型的交付物构成与深度。这些标准共同确立了"模型即交付载体"的定位,也为"成果由模型派生"提供了依据。

在工具层面,Autodesk Revit 提供了较为完整的二次开发接口,包括应用与文档对象、图元与参数、事务机制、选择与拾取接口、外部事件等。围绕该接口形成的插件生态,大体可分为四类:建模与出图效率类(批量标注、批量出图、族库管理)、算量与造价类(构件统计、工程量导出)、专业计算类(负荷、水力、照度等)以及协同与管理类。前两类成熟度较高,第三类则往往存在一个共同局限:计算模型与 Revit 模型之间靠"导出—导入"衔接,计算结果回不到模型,模型变更也回不到计算。

在参数化与模型联动方面,较常见的做法是:把 Revit 构件参数导出为中间表,在外部程序或电子表格中完成计算,再把结果写回构件参数。这一路线实现成本低,但引入了两份数据与两次转换,是"口径漂移"的技术根源之一。

在大模型辅助设计方面,近两年出现了将通用大模型接入 CAD/BIM 环境的探索,主要集中在文档检索与规范问答、自然语言生成脚本、通过函数调用驱动软件命令三条路径。前两条落地较快;第三条涉及对模型的写操作,必须解决权限控制、误操作回滚与结果可核实三个问题,工程化案例仍然有限。

综合来看,现有研究与实践在本项目关注的三个方面仍有空间:一是把专业计算口径以"可执行、可逐格复核"的形式固化,而不是停留在文档与表格;二是让模型成为计算输入的第一来源,并解决模型无法直接给出的尺寸;三是把规范知识与 AI 辅助纳入同一套受控的工程流程。本项目即围绕这三点展开。

## 1.3 研究目标与内容

本项目的研究目标是:以地铁通风空调设计为对象,构建一套运行于 Revit 环境内的正向设计工具,使设计计算、模型取值、成果派生、规范查阅与智能辅助在同一个数据源上完成,并通过自动化门禁保证数值口径不漂移。具体分解为五项研究内容。

第一,计算内核化。把两份公式文档中的全部计算链条迁移为不依赖 Revit 的纯计算代码,使每一个中间量都能对应到文档中的单元格,并能用文档示例逐格断言。这一项决定了工具"算得对不对"。

第二,模型取值。研究如何从 Revit 空间(Space)中稳定获取公共区几何与房间面积、层高;如何用选择与拾取接口让用户交互式指定房间;如何用两点测量解决模型属性无法直接给出的长度;以及模型变更后计算结果如何跟随。这一项决定了工具"数据从哪来"。

第三,成果派生。让计算书、Excel 工作簿、材料表、图纸清单、图例表等交付物由同一份计算结果与同一份模型统计派生,并提供一致的格式与口径说明。这一项决定了工具"交付是否可用"。

第四,规范知识与智能辅助。建立本项目口径、规范条文与 Revit 操作指南三类知识的一体化检索,并提供基于大模型的问答与工具调用能力,同时用开关、白名单与事务边界约束其写操作。这一项决定了工具"能否在工程中被信任"。

第五,工程化质量体系。建立数值门禁、界面门禁与 Ribbon 门禁三套自动化检查,配合决策日志与文档同步制度,使改动可验证、口径可追溯。这一项决定了工具"能否长期维护"。

## 1.4 技术路线与研究方法

本项目采用"文档驱动、分层实现、门禁验证"的技术路线,具体方法如下。

文档驱动。所有计算逻辑以公式文档为唯一权威,迁移时保留单元格代号作为注释,便于逐格回溯;文档文字与文档示例冲突时,一律按文字实现,并在界面与文档中如实标注差异原因,不擅自"凑数"。

分层实现。计算与数据模型放在不引用 Revit 的 Core 层,界面放在仅引用 Core 的 UI 层,Revit 交互放在引用前两者的 Revit 层。分层使计算内核可以在无 Revit 的环境中用控制台程序批量验证,也使界面可以在无模型的环境中做装载自检。

门禁验证。任何改动在提交前必须通过三套脚本:核心算例门禁(数值与业务规则)、窗口装载门禁(界面能否正常构建、绑定是否正确)、Ribbon 门禁(按钮、图标、命令映射与模块目录是否一致)。门禁不通过则不提交。

口径登记。每一个系数、每一个默认值都在常量类中集中定义,并注明来源(文档单元格或用户决策);每一处与文档示例不一致的地方,都在决策日志中记录现象、根因与处理方式。

表 1-1 给出研究方法与对应产出。

表 1-1 研究方法与主要产出

| 方法 | 具体做法 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 公式迁移与逐格校验 | 按文档逐条实现,保留单元格代号;用文档示例数据构造自动断言 | 计算内核 50 个服务类;核心门禁 25 个场景、约 870 项断言 |
| 分层架构与依赖倒置 | Core 不引用 Revit;UI 仅引用 Core;Revit 层做适配 | 三层解决方案;17 个 XAML 界面(16 窗 + 1 复用控件) |
| 模型取值研究 | 空间集合按原生基类筛选;拾取与两点测量;来源标识持久化 | 公共区聚合、房间回填、外墙长度测量、开窗同步 |
| 成果派生 | 结果表、计算书、Excel、材料表、图纸清单同源 | 文本计算书、自写最小 XLSX 导出、材料表与图例表 |
| 质量体系 | 三套门禁 + 决策日志 + 文档同步 | 门禁脚本 3 个、决策记录 57 条、规范类文档 5 份 |

## 1.5 报告结构

本报告共分九章。第 1 章说明研究背景、现状、目标与方法;第 2 章给出需求分析与总体设计;第 3 章讨论计算内核与口径治理;第 4 章讨论模型信息获取与双向联动;第 5 章讨论成果表达与交付;第 6 章讨论规范知识库与 AI 辅助;第 7 章总结质量保证与工程化实践;第 8 章给出验证结果与效果分析;第 9 章总结结论并展望后续工作。附录给出模块清单、关键常量、目录结构与决策记录节选。

# 第 2 章 需求分析与总体设计

## 2.1 业务需求

需求分析以《HVACIDA 需求分析文档》为纲,并在开发过程中依据用户逐条反馈迭代。按业务域划分,需求可归为六类:项目信息与气象参数、大系统(站厅站台公共区)负荷与排烟、小系统(设备管理用房)六类系统、水力计算、出图与统计、规范知识与智能辅助。表 2-1 给出需求条目与实现载体的映射。

表 2-1 需求条目与实现载体

| 需求域 | 主要内容 | 实现载体 |
| --- | --- | --- |
| 项目信息 | 工程基本信息;大系统与小系统室外计算参数;全国气象数据库 | 工程信息窗、气象参数窗;294 台站气象库 |
| 大系统 | 站厅站台公共区几何与高峰客流;空调负荷、风量、制冷量与设备选型;排烟量与排烟风机 | 公共区参数窗、负荷计算窗、排烟计算窗、计算结果窗 |
| 小系统 | 全空气一次回风、多联机+新风、排风、送风排风排烟、加压送风、排烟六类;多房间逐行录入与逐房间结果 | 六类计算窗 + 计算结果汇总窗 |
| 水力计算 | 风系统与水系统的沿程、局部阻力与总压损;多系统汇总 | 风系统窗、水系统窗、汇总窗 |
| 出图与统计 | 材料表统计与图例表;图框清单与批量出图;自动标注 | 明细表窗、图框窗 |
| 知识与辅助 | 本项目口径、规范条文、Revit 操作指南检索;规范条文电子版导入;AI 问答与工具调用 | 规范知识库窗、操作指南窗、AI 助手面板与 AI 对话窗 |

## 2.2 功能架构

工具的入口是 Revit Ribbon 上的一个选项卡,下分 7 个面板、24 个按钮。面板与按钮的组织遵循"按设计流程排列"的原则:先定项目信息,再算大系统与小系统,再做水力,最后出图;知识库与 AI 辅助放在右侧作为伴随入口。表 2-2 给出完整模块清单。

表 2-2 Ribbon 模块清单(7 面板 / 24 按钮)

| 面板 | 按钮 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目信息 | 工程信息 | 工程名称、设计阶段、地点、车站、备注;落盘为工程元数据 |
| 项目信息 | 气象参数 | 大系统与小系统分列的室外/室内计算参数;可按省市从气象库回填 |
| 大系统 | 公共区参数 | 站厅/站台面积、层高、长度与高峰客流;可从模型空间取值 |
| 大系统 | 负荷计算 | 七节参数录入,输出分区负荷、风量、制冷量与设备选型 |
| 大系统 | 排烟计算 | 计算排烟量、选型排烟量、排烟风机台数与单台风量 |
| 大系统 | 计算结果 | 计算参数与选型参数两段汇总,统一导出 |
| 小系统 | 全空气一次回风系统 | 多房间逐行录入与 23 列参考表;空调器冷量与风量 |
| 小系统 | 多联机+新风系统 | 多房间逐行录入与 20 列参考表;新风机组与室内机选型 |
| 小系统 | 排风系统 | 按房间类型取换气次数,输出计算排风量与选型排风量 |
| 小系统 | 送风排风排烟系统 | 排风、送风、排烟、补风四量联动 |
| 小系统 | 加压送风系统 | 门开启风量、门缝漏风、余压阀漏风合成加压送风量 |
| 小系统 | 排烟系统 | 面积乘单位排烟量指标,含补风比例 |
| 小系统 | 计算结果 | 全站多系统汇总,逐系统明细与设备选型 |
| 水力计算 | 风系统 | 风管沿程与局部阻力、总压损与风机需求 |
| 水力计算 | 水系统 | 水管沿程与局部阻力、最不利环路与扬程 |
| 水力计算 | 计算结果 | 多系统汇总与 Excel 导出 |
| 出图 | 明细表 | 材料表统计、图例表,读模型 11 类构件 |
| 出图 | 图框 | 图框清单、批量出图、自动标注与导出记录 |
| AI问答 | 操作指南 | Revit 常用操作与常见问题检索 |
| AI问答 | 规范知识库 | 本项目口径、规范条文、操作指南三类检索与条文导入 |
| AI问答 | AI对话 | 独立对话窗,逐条展示工具调用结果 |
| AI问答 | AI助手 | 停靠面板形态的对话与工具调用入口 |
| 产品支持 | 问题反馈 | 反馈信息整理与落盘 |
| 产品支持 | 帮助 | 模块目录、状态与口径说明 |

## 2.3 非功能需求

除功能外,项目对非功能属性提出了六条要求。口径唯一:同一参数只允许一个定义处,计算参数集中在常量类与输入模型中,结果表、计算书与 Excel 由同一份结果对象渲染。可追溯:每个结果量应能回到公式文档的单元格或用户决策;注释保留单元格代号,交付文案不出现代号。不静默失败:数据损坏、保存失败、模型读取失败、网络失败均给出可读原因,不以空白或零值掩盖。性能可用:窗口打开即出结果,批量操作给出进度或计数。部署简单:以清单与程序集方式部署,不依赖第三方运行时与 Office。可维护:分层、单一数据源、门禁脚本与决策日志共同支撑长期维护。

## 2.4 总体技术架构

系统采用三层架构,依赖方向单向向下:Revit 层依赖 UI 层与 Core 层,UI 层依赖 Core 层,Core 层不依赖任何 Revit 程序集。表 2-3 给出各层职责与规模。

表 2-3 分层架构与代码规模

| 层 | 职责 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| HVACIDA.Core | 数据模型、计算内核、结果表、知识库、持久化、Excel 写入、AI 客户端 | 72 个 C# 文件,约 12 974 行 |
| HVACIDA.UI | 窗口与控件、视图模型、命令、转换器、列生成器 | 41 个 C# 文件 + 17 个 XAML,约 6 391 + 2 581 行 |
| HVACIDA.Revit | 应用入口、Ribbon、命令、模型读写、拾取、出图 | 24 个 C# 文件,约 3 756 行 |
| 工具与门禁 | 图标生成、核心算例、窗口自检、Ribbon 校验 | 4 个项目/脚本,门禁断言约 1 100 项 |

这一分层带来的直接好处是:计算内核可以脱离 Revit 运行,因而可以在构建机上用控制台程序执行全部数值断言;界面可以在没有模型的情况下装入内存并检查控件树与绑定;Revit 层只剩"取数"与"呈现"两类适配逻辑,减小了对 API 版本的耦合面。

## 2.5 数据与状态管理

工具的数据分为三类:工程数据、计算结果与用户设置。三类均以文件形式落在用户配置目录,通过统一仓储接口访问,便于后续替换为数据库。表 2-4 给出持久化对象。

表 2-4 持久化对象与用途

| 文件 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| project.xml | 工程基本信息与气象参数 | 各计算窗的公共输入;气象联动来源 |
| large-system.xml | 大系统输入(几何、客流、指标) | 负荷计算与公共区参数共用 |
| large-smoke.xml | 排烟计算参数 | 排烟窗与计算结果窗共用 |
| small-systems.xml | 按系统类型与系统编号存储的多套小系统 | 六类小系统录入窗与汇总窗共用 |
| hydraulic.xml | 风系统与水系统的管段、设备与系数 | 水力计算与汇总 |
| settings.xml 及密钥文件 | AI 服务配置、开关、密钥(加密存储) | AI 问答与助手 |
| 计算书与 Excel | 导出的交付物 | 归档与提交 |

数据管理遵循两条规则。其一是窗口状态权威:某类系统的录入窗是"整体替换"语义,窗口里看到几套就存几套,删除的系统不会在下次打开时复活。其二是来源可追溯:由模型拾取建立的房间行持久化保存来源空间标识,下次打开窗口时按标识重读模型,使几何信息随模型更新而更新。

## 2.6 交互框架

工具与用户的交互围绕"窗口—命令—拾取"三段式组织。WPF 窗口以模态方式打开,但模态窗口会在 Win32 层禁用 Revit 主窗,导致模态期间模型无法点选。为此,凡涉及在模型中拾取的操作,统一采用"关闭窗口—在模型中拾取—用同一视图模型重开窗口"的闭环:窗口先记录请求标记并关闭,命令层执行拾取,再把结果注入同一视图模型并重开窗口。用户已填内容不丢失,拾取目标也明确。

这一框架在后续迭代中被验证为可复用的基础设施:房间列表的批量拾取、外墙长度的两点测量、公共区几何的重取,均建立在同一闭环之上。

# 第 3 章 计算内核与口径治理

## 3.1 计算内核的组织

计算内核位于 Core 层,以"输入模型—计算器—结果模型"三段式组织。输入模型描述一次设计计算的完整输入(系统级参数与逐房间参数),计算器是纯函数式的实现(给定输入返回结果,不依赖 Revit、不读写文件、不弹窗),结果模型描述本次计算的产物(逐房间结果、汇总结果、设备选型、口径说明)。这一组织方式带来三个可测试性优势:一是可用任意构造的输入重复调用,便于边界与退化场景的覆盖;二是可把文档示例直接编码为输入,用结果与原表逐格比对;三是可在无 Revit 的构建机上运行全部数值断言。

计算内核共 50 个服务类,覆盖负荷、通风、排烟、水力、材料、图纸、知识库、导出与 AI 客户端;其中与负荷计算直接相关的有四个:大系统负荷计算器、大系统排烟计算器、小系统负荷计算器、小系统汇总服务。后文按"大系统—小系统—排烟与选型—水力"的顺序讨论其实现口径。

## 3.2 大系统负荷计算

大系统指站厅、站台公共区的空调负荷与风量。计算输入按公式文档分为七节:空气计算参数及标准、车站几何与出入口、高峰客流、人员散热散湿、照明广告设备、屏蔽门漏风与传热、其他湿负荷。其中高峰客流是必填项,界面以醒目的必填标注与联动校验保证不被遗漏。

计算过程依次为:由室外干球与湿球温度确定室外状态点;由室内设计温度与相对湿度确定室内状态点;由人员、照明、设备与围护结构计算显热与潜热负荷;由热湿比与送风温差确定送风状态点与送风量;由新风量指标与人员数量确定新风量,并计算新回风混合状态点;最后得到空调机组的风量与制冷量,以及排风、回风与排烟量。

口径校核采用"文档示例逐格断言"的方式:把《大系统负荷计算公式-示例.xls》北京站算例的全部输入编码为测试用例,对输出的 30 个关键量与示例值逐项比对,断言全部通过后才允许提交。这一做法把"公式迁移是否正确"从人工复核变成了自动化检查,也是后续所有计算模块的统一验证范式。

表 3-1 概括大系统计算的输出组织。

表 3-1 大系统计算结果的输出组织

| 输出段 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 计算参数 | 公共区总冷负荷、站厅与站台送风量、总送风量、新风量、回排风量、站厅与站台排烟量 | 设计说明与计算书正文 |
| 选型参数 | 空调机组选型风量与制冷量、小新风选型风量、回排风机选型风量、排烟风机选型风量 | 设备表与选型说明 |
| 过程点参数 | 室内、室外、送风、露点、混合各状态点的温度、含湿量与焓值 | 核对焓湿过程与热湿比 |
| 口径说明 | 系数来源、与示例的差异、待补项 | 交付可追溯,审核可核对 |

## 3.3 小系统六类系统

小系统指设备管理用房、卫生间、泵房等房间。与公共区不同,小系统的房间数量多、类型杂、工况差异大,因而计算按六类系统分别组织,每类系统都是"系统级参数 + 多房间逐行录入"的结构。表 3-2 给出六类系统的输入要点、主要公式链与文档示例复算的关键值。

表 3-2 小系统六类系统的公式链与示例复算

| 系统类型 | 输入要点 | 主要公式链 | 示例复算关键值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全空气一次回风 | 房间面积、层高、外墙长度、屋顶面积、设备冷负荷、人数、换气次数 | 照明与人员冷负荷 → 房间冷负荷 → 热湿比 → 露点与送风点 → 送风量 → 新风与回风混合 → 空调器冷量 | 21 间 / 590.76 m² / 冷负荷 104.42 kW / 送风 32 539 m³/h / 回风 29 285 m³/h |
| 多联机+新风 | 同上,另含过渡季室外温度、室内相对湿度 | 照明与人员冷负荷 → 消除余热通风量(过渡季温差)→ 换气次数通风量 → 取大 → 新风冷负荷(焓差)→ 新风机与室外机 | 11 间 / 187.01 m² / 21.57 kW / 湿负荷 1.733 g/s / 热湿比 12 448.6 |
| 排风 | 房间类型、面积、层高、换气次数 | 计算排风量 = 面积 × 层高 × 换气次数 → 选型排风量 = 计算 × 系数 | 8 间 / 5 386 m³/h |
| 送风排风排烟 | 房间类型、面积、层高、换气次数、是否参与排烟 | 排风 → 送风(比例 × 排风)→ 排烟(面积 × 指标)→ 补风(比例 × 排烟) | 5 间 / 排风 20 307 / 送风 31 020 / 排烟 18 612 |
| 加压送风 | 门宽、门高、门缝漏风风速、开启数量、余压阀 | 门开启风量 + 门缝漏风量 + 余压阀漏风量 → 汇总 × 系数 | 楼梯间门参数合成,系数 1.2 |
| 排烟 | 防烟分区面积 | 计算排烟量 = 面积 × 60 m³/(h·m²);补风 = 计算 × 0.6;选型 × 1.2 | 2 分区 / 34 620 与 20 772 m³/h |

六类系统共用同一套"系统—房间—结果"数据模型,差异体现在公式链与输出列上。这一设计使新增系统类型只需要新增一个计算分支与一组列定义,而不需要复制窗口与视图模型。

## 3.4 多联机+新风系统的口径难点

多联机+新风是小系统中口径最复杂的一类,原因在于其公式文档同时给出了"过渡季通风"与"夏季空调"两套状态点,且示例中存在互相矛盾的数据。研究过程中对这一类系统做了专项复核,结论如下。

第一,公式本身与文档逐行一致。照明冷负荷、人员冷负荷、房间冷负荷、消除余热通风量、换气次数通风量、取大、实际换气次数、人员新风量、饱和含湿量多项式、室内焓、新风焓、新风冷负荷、四个合计与四台设备,共 16 组式子全部按文字实现。按 11 房间示例复算,冷负荷合计 21.57 kW、湿负荷 1.733 g/s、热湿比 12 448.6 kJ/kg、人员新风量 1 530 m³/h,与示例一致(示例新风量 1 560 m³/h,差异来自示例含第 12 个房间)。

第二,示例内部存在矛盾,不能作为逐值基准。表 3-3 给出复核发现。

表 3-3 多联机+新风示例与正文的差异及反算结论

| 项目 | 示例表现 | 复核结论 |
| --- | --- | --- |
| 逐房间明细表的通风量 | 各房间 586、592、598 等 | 等价于室内外温差 8 ℃,与正文默认温差 13 ℃ 不同 |
| 新风机表的通风量 | 各房间 378、382、386 等 | 等价于温差 13 ℃、空气密度取 1.14(正文写 1.2) |
| 室内状态点焓 | 61.80 kJ/kg | 对应室内 28.8 ℃、相对湿度 50%;正文默认 27 ℃ 时为 56.52 |
| 排风机风量 | 5 610 m³/h,送风机 6 233 m³/h | 比值恰为 0.9,正文规定两者相同 |
| 多联机冷量列 | 1.73 至 3.42 kW | 与房间冷负荷乘系数的规律不符,属按样本手选 |
| 换气次数列 | 20、18、17 等 | 实为实际换气次数,而非输入换气次数 |

据此确定三条处理原则:一是公式照文字实现,默认值等输入按正文取值;二是把差异写进界面口径说明与决策日志,使用户知道"与示例对不上"是取值差异而非算错;三是把无法由公式复现的量(样本选型)改为由设计人录入,冷量按台数分摊计算,并给出"分摊后合计等于室外机制冷量"的自洽校验。

第三,这一复核还发现并修正了两处实现缺陷:多联机分支未给总回风量赋值,导致界面合计行恒显示零值;消除余热通风量在室内温度不高于过渡季温度时会产生负风量并进入合计。前者按"送风量乘新风比折算"补齐,后者改为取零并在口径说明中注明。两处均补充了门禁断言。

## 3.5 排烟与设备选型

排烟计算分两类。大系统排烟按公共区面积乘以单位排烟量指标得到计算排烟量,再乘选型系数得到选型排烟量;风机按两台配置,取站厅与站台计算结果的较大者作为基准区,单台风量为基准区选型风量的一半。小系统排烟按防烟分区面积计算,补风按计算排烟量的固定比例取值。

设备选型遵循"计算值乘系数"的统一规则:空调机组、新风机组、送风机、排风机、排烟风机、补风机各自带一个可编辑的选型系数,默认值取自公式文档;结果表中同时给出计算值与选型值,并标注系数,便于审核。

## 3.6 水力计算

水力计算是需求中少数没有给定公式的部分。项目采用暖通与流体力学的通用公式,并把每一个系数的来源与取值写在文档与代码注释中,同时在界面上可见可改:风管沿程阻力按达西—魏斯巴赫公式,摩擦系数用阿尔特舒利显式式计算,局部阻力按阻力系数乘以动压,水系统按最不利环路累加并换算为扬程。表 3-4 给出主要系数。

表 3-4 水力计算的主要口径与系数

| 项目 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 风管绝对粗糙度 | 0.15 mm | 镀锌钢板常用值 |
| 水管绝对粗糙度 | 0.2 mm | 焊接钢管常用值 |
| 富余系数 | 1.1 | 需求规定全压与扬程按计算总阻力乘 1.1 |
| 层流临界雷诺数 | 2 320 | 低于该值按层流公式 |
| 并联环路不平衡率 | 15% | 超过给出平衡装置与阻抗调整建议 |

水力模块的特点是"结果可解释":计算书末尾逐项列出本次实际采用的粗糙度、富余系数与局部阻力系数,读者可据此复算,而不是只看到一个结果数。

## 3.7 口径治理机制

口径治理是本项目区别于普通计算脚本的核心工作,归纳为五条机制。

一是单元格代号只留在代码注释里:计算结果与交付文案不体现公式文档的单元格编号(评审要求),注释保留代号便于回溯;门禁中有专门断言扫描计算书与口径说明,禁止出现单元格编号。

二是文档文字与示例冲突时按文字实现:项目遇到多处冲突,如排风选型系数文字为 1.1 而示例用 1.3,加压送风文档的单位标注与乘 3600 自相矛盾,多联机示例两张表的通风量口径不同。统一处理为按文字实现、界面标注差异、决策日志记录、门禁单独断言示例口径。

三是精度口径按量分级:几何参数(面积、层高、长度、门宽门高、屏蔽门尺寸)统一保留一位小数且"显示位数即计算位数",避免界面显示 32.2 而内部用 32.18 计算;水力逐段尺寸与系数保持原精度,因其按毫米建模,压到一位会产生可见误差。

四是单位与量纲显式化:湿负荷内部以克每秒存储,而公式文档示例表以千克每秒给出,二者相差 1000 倍,必须显式标注;热湿比计算通过乘 1000 完成量纲统一并在注释中说明。

五是决策留痕:开发过程中形成 57 条决策记录,逐条记录时间、用户口径、落地方式、门禁与影响文件,与代码注释、界面文案三处一致。

## 3.8 数值验证方法

数值验证采用四种手段,按成本从低到高排列。

逐格断言。用文档示例构造输入,对每个中间量断言期望值,容差按量级设定(负荷类千分之一、风量类整数)。适用于公式迁移的回归。

自洽断言。对不依赖示例的量,用恒等关系断言:设备选型冷量等于逐房间选型冷量之和;总送风量等于逐房间实际通风量之和;某类系统的合计行等于明细行之和。适用于防止"改了公式忘了汇总"。

反射比对。对"系统级参数复制到各系统"这类容易漏字段的操作,用反射逐属性比对,新增字段若未复制会立即失败。

边界与退化断言。零面积、零人数、零换气次数、室内温度不高于过渡季温度、文件损坏、网络中断等场景,断言不抛异常、不出现负数、给出可读提示。

# 第 4 章 模型信息获取与双向联动

## 4.1 空间信息的读取

Revit 中以 Space 表示空间,但 FilteredElementCollector.OfClass 只接受 Revit 原生对象模型中的类型。若直接以 Space 作为筛选类型,代码可以编译通过,运行时会抛出参数异常,提示该类型"存在于 API 而不在原生对象模型中",并建议改用 SpatialElement 再后处理。这一问题在开发早期即被发现,处理方式为:先按 SpatialElement 收集,再用 OfType 转换为 Space。

这一教训被固化为两条工程措施:其一,门禁脚本静态扫描源码,禁止 OfClass(typeof(Space)) 这类写法回归;其二,公共区参数窗显示本次从模型读到的空间数量,若读到零个,用户肉眼即可发现,不会静默通过。

## 4.2 公共区几何聚合

公共区的站厅与站台面积、层高、长度需要从模型空间聚合得到。实现分为两步:先由 Revit 层读取空间的快照(名称、编号、面积、层高、体积、是否已放置),再由 Core 层的聚合器按名称关键字把空间归类为站厅或站台,并汇总面积、计算层高与长度。表 4-1 给出模型取值的四种方式及其适用场景。

表 4-1 模型取值的四种方式

| 方式 | 数据来源 | 精度与口径 | 适用与局限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间属性读取 | 空间面积、层高、体积 | 保留一位小数 | 适合房间与公共区几何;依赖空间已正确放置 |
| 交互拾取 | 用户在多选状态下指定空间 | 同上,同名去重 | 适合批量建立房间表;需要用户在模型中操作 |
| 两点测量 | 两次点选坐标,计算距离 | 英尺换算为米,保留一位小数 | 适合外墙长度等空间属性无法给出的尺寸;需要有效工作平面 |
| 手工录入 | 用户直接填写 | 按录入精度 | 适合无模型或模型不完整的场景 |

## 4.3 房间表与拾取

小系统的房间表以"逐行"方式组织。拾取流程为:用户在窗口中点击拾取按钮,窗口关闭,命令层调用多选拾取接口收集空间,再把快照注入同一视图模型,追加为房间行并重开窗口。追加时做三件事:同名行跳过并计数;面积、层高取模型值并保留一位小数;屋顶面积默认等于面积,设备冷负荷取系统默认值,外墙长度留待两点测量。

为支持"下次打开时几何随模型更新",每一行持久化保存来源空间的标识。手工填写的行标识为零,不参与同步。这一设计把"来源"从隐式约定变成了显式数据。

## 4.4 两点测量

与土壤接触外墙长度无法由空间属性直接得到。实现方式为:用户在房间表中选中一行,点击测量按钮,窗口关闭;命令层连续两次调用点选坐标接口,分别作为起点与终点;以两点距离作为长度,由内部英尺换算为米,保留一位小数后回填到该行。若用户按取消,则保留原值并提示"未变"。

这一功能有两个工程约束需要在文档中如实说明:其一,坐标拾取需要有效的工作平面,用户应在平面视图中使用;其二,测量结果只写入"当前选中行",因此选中行的传递必须可靠 —— 这正是下一小节要讨论的问题。

## 4.5 选中行的传递

参考表的数据源不是输入对象本身,而是"录入项 + 计算结果"合并而成的行对象。开发中曾出现一个典型缺陷:参考表没有绑定选中项,用户在表中选的行无法传回视图模型,而装载时默认选中第一行,于是测量结果总是写入第一行。修复方式为:为合并行暴露其底层输入对象,视图模型增加"选中行"属性并在两个方向同步,同时在表格重开时忽略界面推上来的空值,只有房间被删空时才允许清空选中。

这一缺陷说明:在"合并行"这种派生数据结构上做编辑,必须显式维护"界面选中"与"领域选中"的对应关系,不能依赖默认值。

## 4.6 数值录入的精度一致性

几何参数要求保留一位小数。若仅在结果表上格式化,录入框仍是裸绑定,旧数据中的两位小数照旧显示,造成"表里说一位、界面显示两位"的不一致。解决方式是引入一个数值转换器:显示时按指定小数位格式化,写回时按同一小数位四舍五入,使"看到的位数"与"参与计算的位数"一致。

转换器的触发时机同样关键。若使用"属性变化即回写",用户每敲一个字符都会触发一次格式化,输入 32.18 会被打断成 3.0;因此统一采用"失去焦点时回写"。这一细节后来被写入界面规范,并在门禁中通过静态扫描确保几何录入框都接了转换器与正确的触发方式。

## 4.7 模型与计算联动的边界

关于"模型改了,计算结果能否自动跟随",项目选择了成本与收益平衡的方案:每次打开窗口时按保存的来源标识重读模型,刷新面积与层高;屋顶面积只在仍等于旧面积时跟随,以免覆盖用户手工修改;若空间已被删除或未放置,则保留上次的值并在状态栏点名提示,绝不写零。同步完成时在状态栏给出时间戳,用户可判断当前数据的新旧。

这一方案的边界同样明确:不做双向实时联动;链接模型中的空间无法按标识重读;模型修改后需要重新打开窗口才会生效。这些限制写入文档与界面提示,避免用户对"自动同步"产生错误预期。

# 第 5 章 成果表达与交付

## 5.1 结果表格化

需求明确要求计算结果以表格形式呈现。工具采用三条规则组织结果表:一是分区,系统级结果按"计算参数 / 选型参数 / 过程点参数 / 口径说明"分段,便于审核按图索骥;二是统一格式,数值列右对齐、千分位与固定小数位,文本列左对齐,合计行加粗并加底色;三是零值显示,不涉及的量为零时显示为短横线而不是零,避免误读为"计算结果为零"。

表 5-1 给出主要交付物及其生成方式。

表 5-1 交付物与生成方式

| 交付物 | 生成方式 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 窗口结果表 | 结果对象绑定到表格控件,列定义来自 Core | 界面不自行拼装数据,保证与计算书一致 |
| 文本计算书 | 结果格式化器按固定版式输出 | 等宽排版,含口径说明与待补项,可直接归档 |
| Excel 计算书 | 自写最小 XLSX 写入器 | 零依赖、文件小、可多页 |
| 材料表 | 读模型 11 类构件后按类别与规格归并 | 归并键含单位,混合单位不累加 |
| 图例表 | 复用材料表统计结果 | 与材料表一致,不另建口径 |
| 图纸清单 | 读模型图框后统计并支持批量出图 | 记录导出结果与失败原因 |

## 5.2 房间参数参考表

全空气一次回风与多联机+新风两类系统采用"参考表"呈现:把录入项与逐房间计算值合并成一张宽表,前段可编辑、后段只读,用户在一张表里既能看到输入也能看到结果。两类系统的列数分别为 23 列与 20 列,列定义集中在 Core 的一处,界面只负责把列定义翻译成控件列,避免"界面改了、计算书没改"。

参考表的实现要点有三:一是合并行的录入项直接读写输入对象,所以编辑即时生效;二是计算列取本次计算结果,重算后整体重建行集合,保证顺序与数值一致;三是新增行、删除行、拾取、同步等路径都要触发重建,否则表格不刷新。开发中曾出现"点添加行后界面没反应"的缺陷,根因正是房间集合变化未触发合并行重建,修复方式是订阅集合变化事件。

## 5.3 计算书与 Excel

文本计算书由结果格式化器统一生成,内容包含系统类型、输入要点、过程点参数、系统结果、房间明细、设备选型与口径说明。计算书与界面共用同一份结果对象与同一份列定义,因此不会出现"界面一个数、计算书另一个数"。

Excel 导出没有引入第三方库,而是自写了一个最小 XLSX 写入器:按 Office Open XML 的包结构直接写入工作表、共享字符串与样式,生成的工作簿可在 Excel 与 WPS 中打开。表 5-2 给出小系统计算书的工作簿结构。

表 5-2 小系统 Excel 计算书的页构成

| 工作表 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统结果 | 系统级参数与选型参数 | 与窗口结果表同源 |
| 房间明细 | 逐房间输入与计算结果 | 列定义来自 Core 的列定义 |
| 设备选型 | 设备编号、名称、系数、风量、冷量 | 计算值与选型值并列 |
| 口径与待补 | 公式来源、系数取值、与示例的差异 | 交付可追溯 |

## 5.4 材料表、图例表与图纸清单

材料表统计读取模型中的风管、水管、管件、附件、设备、保温等 11 类构件,按"类别 + 规格 + 单位"归并。归并规则中特别处理了单位问题:数量列的单位可能是米、个或平方米,混合单位不能相加,因此类别小计遇到混合单位时只给分类明细而不给合计,避免产生无意义的数字。图例表复用同一份统计结果,保证图例与材料表一致。

图纸清单与批量出图读取模型中的图框,统计图框数量与图纸编号,支持按规则批量导出,并对每张图纸记录成功或失败原因。自动标注模块给出"新增标注数、跳过数、跳过原因",使批量操作可核查。

## 5.5 界面一致性与图标

工具共 16 个功能窗口与 1 个复用结果控件,统一遵循同一套界面规范:窗口标题与类型名一致;参数区按业务分组;结果区以表格呈现;底栏按钮语义统一(计算、恢复默认、取消、确定);参数说明一律用悬停提示承载,界面正文不堆叠解释文字。图标共 48 个(每个模块 16 与 32 像素两种),由内置图标生成工具按统一风格绘制,避免手工维护带来的风格漂移。

# 第 6 章 规范知识与 AI 辅助

## 6.1 知识库的三类知识

工具内置一个知识库,把三类知识放在同一检索入口:本项目口径(某个系数为何取这个值、某个量与文档哪一格对应)、规范条文(地铁设计规范、暖通设计规范、防烟排烟标准的相关条文)、Revit 操作指南(常用操作与常见问题)。三类知识都以"条目 + 出处"的形式存储,检索时按关键词加权排序,并在答不出时明确说明"当前知识库覆盖范围",不编造答案。

## 6.2 标准条文电子版的导入

规范条文以电子版形式导入,支持纯文本、Markdown、CSV 与 Word 文档四种格式。解析时识别条文号(如 5.2.3)与条文正文,跳过不支持的格式并给出原因。导入具有幂等性:同一份文件重复导入不会产生重复条目。条文原文以真实换行保存,保证中段关键词也能被检索到。

## 6.3 AI 问答

AI 问答采用检索增强的方式:先从知识库检索相关条目,再把条目与用户问题一起组装为提示词,调用大模型服务(默认 DeepSeek),最后把回答呈现给用户。实现中处理了四类异常:鉴权失败(凭据错误)、余额不足、网络不可达、响应格式异常;每一类都给出可读的失败原因与处理建议,而不是统一提示"请求失败"。隐私方面,提示词中不包含工程敏感数据,界面明确说明"问题与检索到的条文会发送到所选服务"。

## 6.4 AI 助手与工具调用

在问答基础上,工具进一步实现了"可调用工具"的助手形态:大模型按约定格式请求执行某个受控操作(如选中构件、统计构件数量、打开窗口),由插件执行后把结果回填给模型继续对话。实现要点有五个:流式接收(服务端逐块返回,界面逐字呈现);工具调用参数分片累加(模型可能把一次调用拆成多个分片);对话轮数上限;命令白名单与两级开关(总开关与"允许操作模型"开关,默认关闭,开启后每条修改类命令仍需确认);一次操作构件数量上限(200 个)且放在单个事务内,失败即回滚。涉及数值的参数一律不写回模型,只做查询与选择,以降低误操作风险。

表 6-1 汇总 AI 能力与对应的安全边界。

表 6-1 AI 能力与安全边界

| 能力 | 实现方式 | 安全边界 |
| --- | --- | --- |
| 规范问答 | 知识库检索 + 大模型生成 | 只依据检索条目作答,答不出明说范围 |
| 操作指南问答 | 内置操作指南条目检索 | 不臆造 Revit 功能 |
| 工具调用 | 函数调用协议 + 命令白名单 | 两级开关默认关闭;逐条确认;单事务 |
| 模型查询 | 只读接口(统计、选择、导出) | 限制构件数量;不改几何与参数 |
| 密钥管理 | 系统加密接口存储 | 不落明文;不写入工程文件 |

## 6.5 可信性设计

AI 功能的可信性并非来自模型能力,而来自流程约束:所有回答都标注依据来源;所有写操作都要用户确认且可回滚;所有计算相关的问题都引导到"以计算内核结果为准",不让模型直接给数;网络异常与凭据异常分别提示,便于用户自查。这些约束在门禁中有对应断言(请求体构造、错误码分类、断网不抛异常、开关关闭时工具不可见等),使"安全边界"成为可回归的工程属性而不是文档承诺。

# 第 7 章 质量保证与工程化实践

## 7.1 三套门禁

本项目的质量保证不依赖人工复核,而依赖三套可重复执行的自动化门禁。任何改动在提交前必须全部通过。表 7-1 给出三套门禁的分工。

表 7-1 三套门禁的分工与规模

| 门禁 | 检查内容 | 规模 | 失败含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心算例 | 25 个场景:大系统算例回归、六类小系统逐格复算、气象联动、排烟、水力、材料表、图纸、知识库、AI 客户端、数据仓储往返与容错 | 约 870 项断言 | 计算结果或业务规则不符,禁止提交 |
| 窗口装载 | 17 个界面能否构建、绑定是否完整、按钮语义、参考表列数与可编辑性、转换器行为、选中行传递、命令接线 | 193 项断言 | 界面不可用或行为回退 |
| Ribbon 结构 | 面板与按钮数量、命令映射、图标存在性、模块目录一致性、空间类型写法扫描 | 结构校验 + 静态扫描 | 入口缺失或模块目录与实现不一致 |

三套门禁的共同特点是"可离线执行、无外部依赖、结果可读"。核心算例门禁是一个控制台程序,窗口门禁与 Ribbon 门禁是 PowerShell 脚本,均在构建机上直接运行,不需要 Revit 参与,也不需要人工点击。

## 7.2 测试策略

测试策略可归纳为四层。第一层是算例驱动:以公式文档示例为基准做逐格断言,把"公式迁移"变成可回归的数值测试。第二层是自洽校验:对没有外部基准的量,用恒等关系与汇总关系断言,防止局部修改破坏整体。第三层是装载自检:把窗口真正实例化并遍历可视化树,检查控件、绑定、列与事件是否如预期,能发现"编译通过但界面空白"这类静态检查无法发现的问题。第四层是静态扫描:对已知的高风险写法(如空间类型的对象模型用法、交付文案中的单元格编号、编码与换行要求)做源码级检查,防止历史缺陷回归。

## 7.3 缺陷复盘

项目在 47 天的开发中修复了多类缺陷。表 7-2 选取其中具有代表性者,记录现象、根因与处置,以及对应的门禁。

表 7-2 典型缺陷复盘

| 现象 | 根因 | 处置 | 门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打开公共区参数窗时报参数异常 | 以空间类型直接做集合筛选,该类型不在 Revit 原生对象模型 | 改为按空间元素基类收集再转换;界面显示读到的空间数量 | 静态扫描 + 结构断言 |
| 删除的小系统重开后又出现 | 保存只做增量更新,从不删除 | 改为按类型整体替换,窗口状态权威 | 核心算例 + 窗口断言 |
| 新增但未填房间的系统保存后丢失 | 保存时跳过空系统 | 改为窗口里看到几套就存几套 | 窗口断言 |
| 点添加行后界面不刷新 | 参考表绑定合并行,新增行只改了输入集合 | 订阅集合变化并重建合并行 | 窗口断言 |
| 面积与长度仍显示两位小数 | 只改了结果表格式,录入列仍是裸绑定 | 引入数值转换器,显示与写回同精度;改用失焦回写 | 静态扫描 + 行为断言 |
| 测量结果总写入第一行 | 参考表未绑定选中项,装载时默认选中第一行 | 合并行暴露底层对象,双向同步选中行,忽略空值推送 | 窗口断言 |
| 过渡季温度高于室内时出现负风量 | 以绝对值判空却按带符号温差相除 | 仅在室内高于过渡季时计算,否则取零并说明 | 核心算例 |
| 多联机合计行总回风量恒为零 | 该字段从未赋值 | 按送风量乘新风比折算,与全空气口径统一 | 核心算例 + 窗口断言 |
| 自检脚本中文乱码、语法报错 | 编辑工具去掉了脚本的编码标记,旧版 PowerShell 按本地代码页解析 | 提交前恢复编码标记并重跑门禁 | 流程约定 |
| 批量改注释时 8 个文件被错误替换 | 脚本中数组被展平,替换退化为按字符替换 | 从版本库还原、重做改动、重跑三套门禁验证 | 版本库 + 门禁 |

最后两条属于"工具链事故",与业务逻辑无关,但同样造成了返工。项目由此确立两条纪律:批量文本处理必须先在副本上试运行并打印变更清单;任何脚本改动后必须重跑门禁,以门禁通过作为"改动干净"的证据。

## 7.4 文档体系与决策日志

项目维护了五份核心文档:需求分析文档(约 1.05 万字)、公式文档正文副本(约 2.02 万字)、界面设计规范(约 8.34 万字)、开发流程与决策记录(约 7.45 万字)、气象参数数据库(294 个台站)。其中决策日志是最具工程价值的一份:每条记录包含日期、用户口径原文、落地方式、门禁与影响文件,共 57 条。它的作用有三个:一是让"为什么这样实现"可追溯;二是让后续修改知道哪些口径是用户确认过的,不能随意改动;三是把"文档与示例冲突时如何处理"这类判断固定下来,避免同类问题反复讨论。

文档与代码的同步通过约定保证:凡涉及口径、界面结构或计算结果的改动,必须在同一提交中更新对应文档与决策日志。这一约定在门禁中无法自动检查,依靠提交前的自查清单执行。

## 7.5 版本管理

项目使用 Git 管理,单一主干分支,提交信息采用"类型(作用域): 说明"的格式,一个模块或一个公式核对对应一次提交。至报告期共 105 次提交,时间跨度自 2026 年 9 月 4 日至 2026 年 10 月 20 日。提交前必须门禁通过;已推送的提交不做改写,避免历史分叉。

# 第 8 章 验证结果与效果分析

## 8.1 验证环境

验证环境为 Windows 10 64 位、Autodesk Revit 2020、.NET Framework 4.8,插件以清单方式部署到 Revit 加载目录。计算与界面门禁在构建机上以控制台程序与 PowerShell 脚本运行,不需要启动 Revit;涉及模型交互的功能(空间拾取、两点测量、批量出图)需在 Revit 中实机验证。

## 8.2 算例与门禁结果

表 8-1 汇总主要模块的验证结果。

表 8-1 主要模块的验证结果

| 模块 | 验证方式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 大系统负荷 | 北京站算例逐格比对 | 30 项断言全部通过 |
| 大系统排烟 | 面积乘指标、选型系数、两台取大 | 断言通过,结果与手算一致 |
| 小系统六类 | 公式文档示例逐格复算 | 冷负荷、湿负荷、热湿比、通风量与示例一致或差异可解释 |
| 水力计算 | 与手算算例对比、边界输入 | 沿程、局部、总压损与扬程断言通过 |
| 材料表 | 构造构件集合并比对归并结果 | 归并、类别小计、混合单位不累加均通过 |
| 图纸清单 | 构造图框集合与导出记录 | 统计、排序、失败原因记录通过 |
| 知识库与 AI | 请求体构造、应答解析、错误码、断网 | 各分支断言通过,断网不抛异常 |
| 界面一致性 | 17 个界面装载与绑定检查 | 193 项断言通过 |

## 8.3 效率与工作量

效率提升可从三个可核实的角度衡量。

其一是录入字段的减少。以小系统房间行为例,一行房间共有名称、面积、层高、外墙长度、屋顶面积、设备冷负荷、人数、换气次数八项输入;通过模型拾取,名称、面积、层高、屋顶面积四项由模型带入,手工填写量减半;外墙长度改用两点测量后,由查图抄写变为点选两下。

其二是重复维护的消除。结果表、文本计算书与 Excel 计算书共用同一份结果对象与同一份列定义,一次输入变更只需重算一次,三处同时更新;材料表与图例表共用同一份统计结果。

其三是可核查性的提升。每一处口径都有来源注释与决策记录,审核时可按"结果—公式—系数—文档"的顺序回溯,不必反向猜测表格结构。

工作量方面,项目形成 23 121 行 C# 与 2 581 行 XAML,共 137 个 C# 源文件与 17 个 XAML 文件;自动化门禁断言约 1 100 项;决策记录 57 条;界面 16 个。这些数据可作为同类工具工作量的参考。

## 8.4 存在的不足

表 8-2 如实列出当前版本的主要局限及其影响。

表 8-2 主要局限与影响

| 局限 | 影响 | 后续方向 |
| --- | --- | --- |
| 防烟分区几何未接入模型 | 大系统排烟按公共区整体取量,结果偏大 | 接入分区面积、挡烟垂壁与储烟仓参数 |
| 链接模型中的空间无法按标识重读 | 使用链接模型时,开窗同步不生效 | 引入基于唯一标识的映射 |
| 同步为单向且需重开窗口 | 模型修改后需重开窗口才更新 | 评估事件驱动的增量刷新 |
| AI 不写数值、不批量改模型 | 无法完成"批量改参数"类任务 | 在确认与回滚机制成熟后逐步放开 |
| 仅在 Revit 2020 验证 | 更高版本的 API 差异未覆盖 | 抽象版本适配层,分版本门禁 |
| 部分示例与正文冲突 | 个别设备量需人工确认(如排风机取 0.9 的比例) | 与设计方确认后固化为可配置口径 |
| 未实现 IFC 与多专业协同 | 与其他专业的数据交换需另行处理 | 评估 IFC 导出与模型检查 |

## 8.5 用户反馈的处理闭环

项目在开发中形成了稳定的反馈闭环:用户在实际工程中发现问题并描述现象,开发侧先定位根因(而不是直接改表象),再修复并补充门禁断言,最后更新文档与决策日志。测量写入第一行、精度显示两位、开窗同步、总回风量为零等缺陷,都是通过这一闭环解决的。闭环的价值在于:同一个缺陷不会以另一种形式再次出现,因为门禁已经把它的判定条件固化下来。

# 第 9 章 结论与展望

## 9.1 主要结论

本项目围绕"机电系统 BIM 正向设计"这一命题,以地铁通风空调为对象完成了工具研制与工程验证,主要结论有五条。

第一,把公式文档迁移为可执行的计算内核并用文档示例做逐格断言,是保证专业计算工具正确性的有效方法:它把"公式对不对"从专家复核转变为可重复执行的自动检查,也使后续改动有了安全网。

第二,模型作为几何与属性的第一来源是可行的,但需区分三类数据:模型能直接给出的(面积、层高)、需要交互指定的(房间与公共区归属)以及模型无法给出的(如与土壤接触外墙长度)。对第三类,两点测量是成本低、精度可接受的方案。

第三,成果派生必须同源:结果表、计算书、Excel、材料表、图纸清单共用同一份结果与同一份列定义,可从结构上消除"多处维护、口径分叉"。

第四,AI 辅助在工程软件中落地的关键不是模型能力,而是流程约束:默认关闭、逐条确认、只读优先、单事务、可回滚、答案标注依据。把这些约束写成门禁断言,才能让"安全"成为可回归的属性。

第五,自动化门禁、决策日志与文档同步三者结合,是长期维护小团队工程软件的可行实践:它使 105 次提交在 47 天内保持口径稳定,没有出现"越改越乱"的典型问题。

## 9.2 主要创新点

一是口径的可执行化与可追溯化。把"文档单元格—代码注释—界面提示—决策记录"四者打通,使每一处系数与默认值都能回答"从哪来、为什么、谁定的"。

二是三套门禁构成的回归体系。数值、界面、结构三个层面各自有独立的自动化检查,且都能离线运行,适应小团队快速迭代的节奏。

三是模型拾取与编辑一致性的闭环设计。以"关窗—拾取—同视图模型重开"解决模态窗口禁用模型交互的问题,以"合并行 + 双向选中 + 空值忽略"解决派生数据结构的编辑一致性。

四是面向工程可信的 AI 边界设计。以开关、白名单、构件数量上限、单事务与"不写数值"五重约束,把大模型的能力限制在可核查的范围内。

## 9.3 后续工作建议

第一,补齐防烟分区几何。这是当前结果偏差最大的来源,建议优先接入分区面积、挡烟垂壁高度与储烟仓厚度,并支持按最大分区选型。

第二,研究标识稳定的模型联动。可考虑基于全局唯一标识或共享参数的映射方案,解决链接模型与复制模型场景下的重读问题,并评估事件驱动的增量刷新。

第三,扩展设备样本库。当前室内机与机组选型以"冷量乘系数"近似,若能内置常见样本的冷量与风量档位,可实现按样本就近选型,使结果更接近设计习惯。

第四,推进多版本兼容。把 Revit API 的版本差异收敛到适配层,为 2021 及以上版本建立独立门禁。

第五,扩展知识库与 AI 工具。把企业标准、典型工程做法、常见审图意见纳入知识库;在确认机制成熟后,逐步开放"批量改参数"等写操作。

## 9.4 结语

BIM 正向设计对机电专业提出的真正要求,不是把图纸画进模型,而是让设计判断、计算依据与交付成果建立在同一份可信的数据之上。本项目以地铁通风空调为切入点,用可执行的计算内核、模型取值、同源交付、受控智能与自动化门禁,给出了一条可复制的实现路径;其价值不仅在于 24 个功能模块本身,更在于"口径如何被固化、如何被验证、如何被追溯"这套方法。

# 参考文献

[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 地铁设计规范:GB 50157—2013[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2013.

[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范:GB 50736—2012[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2012.

[3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑防烟排烟系统技术标准:GB 51251—2017[S]. 北京:中国计划出版社,2017.

[4] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑信息模型应用统一标准:GB/T 51212—2016[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2016.

[5] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑信息模型设计交付标准:GB/T 51301—2018[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2018.

[6] Autodesk, Inc. Revit 2020 API 开发者文档与软件开发工具包[Z]. 2019.

[7] HVACIDA 项目组. HVACIDA 需求分析文档[Z]. 项目内部资料,2026.

[8] HVACIDA 项目组. 大系统负荷计算公式[Z]. 项目内部资料,2026.

[9] HVACIDA 项目组. 小系统空调负荷、送排风、排烟计算公式[Z]. 项目内部资料,2026.

[10] HVACIDA 项目组. HVACIDA 界面设计规范[Z]. 项目内部资料,2026.

[11] HVACIDA 项目组. HVACIDA 开发流程与决策记录[Z]. 项目内部资料,2026.

# 附录 A 代码结构与规模

表 A-1 解决方案组成

| 项目 | 类型 | 规模 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HVACIDA.Core | 类库 | 72 文件 / 12 974 行 | 计算内核、结果表、知识库、持久化、导出、AI 客户端 |
| HVACIDA.UI | WPF 类库 | 41 + 17 文件 / 8 972 行 | 窗口、控件、视图模型、命令、转换器、列生成器 |
| HVACIDA.Revit | Revit 插件 | 24 文件 / 3 756 行 | 入口、Ribbon、命令、模型读写、出图 |
| HVACIDA.Smoke | 控制台 | 3 204 行 | 25 个场景的核心算例门禁 |
| HVACIDA.IconGen | 控制台 | 530 行 | 48 个图标的批量生成 |
| 门禁脚本 | PowerShell | 2 212 行 | 窗口装载自检与 Ribbon 结构校验 |

# 附录 B 小系统关键常量

表 B-1 主要计算常量与来源

| 常量 | 取值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 人员冷负荷指标 | 134 W/人 | 小系统公式文档 |
| 人员散湿量 | 115 g/(h·人) | 小系统公式文档 |
| 每人新风量 | 30 m³/(h·人) | 小系统公式文档 |
| 照明指标 | 8 W/m² | 小系统公式文档(示例用 20) |
| 壁面产湿量 | 2 g/(m²·h) | 小系统公式文档 |
| 房间设备冷负荷 | 1 000 W | 小系统公式文档 |
| 房间换气次数 | 6 次/h | 小系统公式文档 |
| 室内计算温度 | 27 ℃ | 小系统公式文档 |
| 过渡季通风温度 | 14 ℃ | 小系统公式文档 |
| 露点相对湿度 | 95% | 小系统公式文档 |
| 室内相对湿度 | 50% | 小系统公式文档 |
| 焓差流量系数 | 1.15 | 小系统公式文档 |
| 空气密度与比热 | 1.2 kg/m³ / 1.01 kJ/(kg·K) | 通用物性 |
| 单位面积排烟量 | 60 m³/(h·m²) | 排烟计算口径 |
| 补风比例 | 0.6 | 排烟计算口径 |
| 主设备选型系数 | 1.1(排烟 1.2) | 公式文档与用户确认 |

# 附录 C 目录结构

src/HVACIDA.Core:Models(输入输出模型)、Services(计算与业务服务)、Utils(常量与工具)、Resources(气象数据库)

src/HVACIDA.UI:Views(窗口与控件)、ViewModels(视图模型与命令)、Converters(转换器)

src/HVACIDA.Revit:App 与 Ribbon、Commands(命令)、Services(模型读写、拾取、出图)、Resources(图标与清单)

tools/HVACIDA.Smoke:核心算例门禁与两套 PowerShell 门禁

tools/HVACIDA.IconGen:图标生成

docs:需求、公式副本、界面设计规范、开发流程与决策记录

部署:%ProgramData%\\Autodesk\\Revit\\Addins\\2020\\ 下的清单文件与程序集

# 附录 D 决策记录节选

表 D-1 决策记录节选

| 日期 | 决策 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 09-11 | Ribbon 结构定稿 | 7 面板 24 按钮,模块目录为单一数据源 |
| 09-15 | 小系统六类实装 | 输入模型由单房间改为系统加多房间;六条公式链按文档移植并标单元格 |
| 09-20 | 小系统改多系统 | 左右选项卡,系统编号可编辑,确定保存关闭 |
| 09-24 | 全空气参考表 23 列 | 按用户提供表格逐字列出,前 8 列可编辑 |
| 09-28 | 外墙长度改为两点测量 | 删除拾取墙体求和,改为两点量距回填选中行 |
| 09-28 | 开窗即与模型同步 | 按来源标识重读面积与层高,删除空间保留原值 |
| 10-12 | 多联机参考表 20 列 | 新增室内机台数与四个选型量,台数由设计人录入 |
| 10-20 | 多联机公式复核 | 16 组式子逐行一致;补总回风量折算与负风量保护 |
| 10-20 | 口径日期更正 | 注释与文档中的口径日期与提交时间对齐 |

# 附录 E 门禁运行结论

报告编写前的最后一次门禁运行结果如下:核心算例门禁退出码为零,25 个场景全部通过;窗口装载门禁输出"窗口装载自检全部通过",193 项断言通过;Ribbon 结构门禁输出 PASS。三套门禁均在构建机上离线执行,不依赖 Revit 与网络。

说明:本报告的工程数据(代码规模、提交次数、断言数量、算例数值)取自项目版本库与门禁输出;涉及 Revit 实机操作的功能,其最终效果以设计人员在 Revit 2020 中的实际使用为准。